## CVD
CVD (Ventilatori centrifughi cassonati direttamente accoppiati) | [6 empty] | cod. | 5-2.0-01.00-I-12/14
[7 empty] | ver. | 2.0.0
Modello
Q | [m3/h] | portata aria | Selezionare portata aria
PS | [Pa] | prevalenza statica utile richiesta
Pt | [Pa] | prevalenza totale utile richiesta
Qmin | [m3/h] | portata minima
Qmax | [m3/h] | portata massima
Q eff | [m3/h] | portata effettiva
DQ | [%] | scarto portate (¦Q-Qeff¦/Q)x100
Ps eff | [Pa] | prevalenza statica effettiva
Pt eff | [Pa] | prevalenza totale effettiva
rpm | [min-1] | velocità di rotazione
Pw | [W] | potenza motore
gp | [IP/classe] | grado di protezione
T | [V-fasi] | tensione di alimentazione
I | [A] | corrente massima
cc | [mf] | capacità condensatore
Livelli di rumorosità
LwA tot | [dB(A)] | livello di potenza sonora ponderato
LpA tot | [dB(A)] | livello di pressione sonora ponderato rilevato a 1,5 m di distanza
1
|  |  |  | 1 | modello | D | E | S | Qmin | Qmax | rpm | Pw | gp | T | I | cc | Lp |  | 1 | prev |  | k | 0 |  |  |  |  | Potenza sonora LWA [dB(A)] |  | Bande d'ottava [Hz] | [7 empty] | LWA [dB(A)] | Lp [dB(A)]
|  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | statica | [9 empty] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | TOT | TOT
|  |  |  | 2 | 1 - 3/8-4M70 | 232 | 105 | 0.02436 | 200 | 530 | 1250 | 70 | 44/B | 230-1 | 0.28 | 2 | 61 |  | 2 | totale |  | D min | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 2 - 7/7-6M62 | 232 | 208 | 0.048256 | 222 | 1440 | 900 | 62 | 20/B | 230-1 | 0.97 | 4 | 47 | [10 empty] | 2 | 3/8-4M70 | 46.5218 | 52.5218 | 58.5218 | 65.5218 | 71.5218 | 70.5218 | 66.5218 | 60.5218 | 75.5135 | 60.9916
|  |  |  | 4 | 3 - 7/7-6M147 | 232 | 208 | 0.048256 | 222 | 1585 | 900 | 147 | 44/F | 230-1 | 1.36 | 5 | 48 |  | 1 | filtro |  | Qmin | 0 |  |  |  |  | 3 | 7/7-6M62 | 32.5218 | 38.5218 | 44.5218 | 51.5218 | 57.5218 | 56.5218 | 52.5218 | 46.5218 | 61.5135 | 46.9916
|  |  |  | 5 | 4 - 7/7-4M147 | 232 | 208 | 0.048256 | 360 | 1475 | 1300 | 147 | 44/F | 230-1 | 1.69 | 6 | 59 |  | 1 | SI |  | Qmax | 0 |  |  |  |  | 4 | 7/7-6M147 | 33.5218 | 39.5218 | 45.5218 | 52.5218 | 58.5218 | 57.5218 | 53.5218 | 47.5218 | 62.5135 | 47.9916
|  |  |  | 6 | 5 - 9/7-6M245 | 232 | 262 | 0.060784 | 475 | 2560 | 900 | 245 | 44/F | 230-1 | 2.7 | 8 | 51 |  | 2 | NO | [7 empty] | 5 | 7/7-4M147 | 46.5218 | 52.5218 | 58.5218 | 64.5218 | 69.5218 | 68.5218 | 65.5218 | 58.5218 | 73.8234 | 59.3015
|  |  |  | 7 | 6 - 9/7-4M300 | 232 | 262 | 0.060784 | 810 | 1925 | 1300 | 300 | 44/F | 230-1 | 2.8 | 10 | 58 | [10 empty] | 6 | 9/7-6M245 | 30.5218 | 41.5218 | 52.5218 | 58.5218 | 61.5218 | 59.5218 | 55.5218 | 48.5218 | 65.6214 | 51.0996
|  |  |  | 8 | 7 - 9/9-6M245 | 298 | 262 | 0.078076 | 500 | 2950 | 900 | 245 | 44/F | 230-1 | 3 | 8 | 50 |  | punto stimato |  |  | punto reale | [5 empty] | 7 | 9/7-4M300 | 39.5218 | 51.5218 | 59.5218 | 65.5218 | 68.5218 | 66.5218 | 62.5218 | 52.5218 | 72.5967 | 58.0749
|  |  |  | 9 | 8 - 9/9-4M373 | 298 | 262 | 0.078076 | 450 | 3000 | 1300 | 373 | 44/F | 230-1 | 4 | 10 | 58 |  | Q | 0 |  | Q | 0 |  |  |  |  | 8 | 9/9-6M245 | 32.5218 | 41.5218 | 51.5218 | 57.5218 | 60.5218 | 58.5218 | 54.5218 | 46.5218 | 64.6097 | 50.0878
|  |  |  | 10 | 9 - 10/10-6M245 | 331 | 289 | 0.095659 | 400 | 3000 | 900 | 245 | 44/F | 230-1 | 3.08 | 8 | 52 |  | Ps | 0 |  | Ps | 0 |  |  |  |  | 9 | 9/9-4M373 | 41.5218 | 51.5218 | 60.5218 | 63.5218 | 68.5218 | 67.5218 | 64.5218 | 55.5218 | 72.8981 | 58.3763
|  |  |  | 11 | 10 - 10/10-6M550 | 331 | 289 | 0.095659 | 500 | 4400 | 900 | 550 | 44/F | 230-1 | 5 | 12.5 | 61 |  | S | 0 |  | Pd | 0 |  |  |  |  | 10 | 10/10-6M245 | 34.5218 | 44.5218 | 53.5218 | 58.5218 | 62.5218 | 61.5218 | 57.5218 | 50.5218 | 66.8597 | 52.3378
|  |  |  | 12 | 11 - 10/10-4M550 | 331 | 289 | 0.095659 | 300 | 3350 | 1300 | 550 | 44/F | 230-1 | 4.57 | 16 | 61 |  | r | 1.2 |  | Pt | 0 |  |  |  |  | 11 | 10/10-6M550 | 36.5218 | 46.5218 | 54.5218 | 60.5218 | 64.5218 | 63.5218 | 59.5218 | 52.5218 | 68.818 | 54.2962
|  |  |  | 13 | 12 - 12/12-6M736 | 395 | 342 | 0.13509 | 400 | 5300 | 900 | 736 | 44/F | 230-1 | 7.22 | 20 | 61 |  | Pd | 0 | [7 empty] | 12 | 10/10-4M550 | 46.5218 | 58.5218 | 64.5218 | 66.5218 | 71.5218 | 70.5218 | 67.5218 | 59.5218 | 76.0313 | 61.5095
|  |  |  | 14 | 13 - 12/12-6T1100 | 395 | 342 | 0.13509 | 500 | 8100 | 900 | 1100 | 44/F | 400/230-3 | 4.24 | -- | 61 |  | Pt | 0 | [7 empty] | 13 | 12/12-6M736 | 45.5218 | 57.5218 | 62.5218 | 66.5218 | 70.5218 | 70.5218 | 67.5218 | 60.5218 | 75.5883 | 61.0665
[28 empty] | 14 | 12/12-6T1100 | 45.5218 | 57.5218 | 62.5218 | 66.5218 | 70.5218 | 70.5218 | 67.5218 | 60.5218 | 75.5883 | 61.0665
[6 empty] | modello |  | 3/8-4M70 | 7/7-6M62 | 7/7-6M147 | 7/7-4M147 | 9/7-6M245 | 9/7-4M300 | 9/9-6M245 | 9/9-4M373 | 10/10-6M245 | 10/10-6M550 | 10/10-4M550 | 12/12-6M736 | 12/12-6T1100
[6 empty] | i-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [9 empty] | LW dB(A) = Livello di potenza sonora
|  |  |  | a1 | 0 | 0 |  | -6380.0248 | 83.0388 | 567.0207 | 2541.1343 | -493.1445 | 110893.7031 | 1010.3079 | 258.3703 | 366.9806 | 299.0042 | 656.406 | 486.1179 | 386.8827 | [9 empty] | Lp dB(A) = Livello di pressione sonora rilevato a 1,5 m in campo libero
|  |  |  | a2 | 0 | 1 |  | 155.238 | 1.0597 | -6.4862 | -26.4682 | 5.6237 | -810.3587 | -6.0251 | 1.0935 | -0.74511 | -0.039467 | -0.30739 | -0.30461 | -0.0090431
|  |  |  | a3 | 0 | 2 |  | -1.5603 | -0.0084628 | 0.04068 | 0.13783 | -0.0189 | 2.621 | 0.018561 | -0.0022796 | 0.0025315 | 0.0002539 | 0.00058924 | 0.00031418 | -9.5806e-05
|  |  |  | a4 | 0 | 3 |  | 0.0084262 | 3.2634e-05 | -0.00014285 | -0.00041756 | 3.4701e-05 | -0.0048995 | -3.1811e-05 | 9.6123e-07 | -5.1802e-06 | -8.2682e-07 | -1.0716e-06 | -2.4407e-07 | 9.5109e-08
|  |  |  | a5 | 0 | 4 |  | -2.557e-05 | -7.2974e-08 | 3.0753e-07 | 8.0408e-07 | -3.9181e-08 | 5.8276e-06 | 3.3466e-08 | 2.8011e-09 | 6.5417e-09 | 1.0462e-09 | 1.1453e-09 | 1.3859e-10 | -4.372e-11
|  |  |  | a6 | 0 | 5 |  | 3.8403e-08 | 1.0126e-10 | -4.2145e-10 | -1.0147e-09 | 2.8634e-11 | -4.5711e-09 | -2.2459e-11 | -4.8225e-12 | -5.2874e-12 | -6.8707e-13 | -7.5737e-13 | -5.2684e-14 | 1.1749e-14
|  |  |  | a7 | 0 | 6 |  | -1.954e-12 | -8.8543e-14 | 3.6861e-13 | 8.3579e-13 | -1.363e-14 | 2.3638e-12 | 9.639e-15 | 3.4551e-15 | 2.7292e-15 | 2.5972e-16 | 3.1933e-16 | 1.2791e-17 | -1.9466e-18
|  |  |  | a8 | 0 | 7 |  | -8.653e-14 | 4.7429e-17 | -1.9904e-16 | -4.3244e-16 | 4.0751e-18 | -7.7698e-16 | -2.5591e-18 | -1.3058e-18 | -8.6435e-19 | -5.7315e-20 | -8.3519e-20 | -1.8915e-21 | 1.9441e-22
|  |  |  | a9 | 0 | 8 |  | 1.2335e-16 | -1.4217e-20 | 6.0403e-20 | 1.2749e-19 | -6.928e-22 | 1.4731e-19 | 3.826e-22 | 2.5482e-22 | 1.5222e-22 | 6.8854e-24 | 1.229e-23 | 1.5446e-25 | -1.0694e-26
|  |  |  | a10 | 0 | 9 |  | -5.7166e-20 | 1.8269e-24 | -7.8739e-24 | -1.6331e-23 | 5.0879e-26 | -1.2277e-23 | -2.4621e-26 | -2.0261e-26 | -1.1378e-26 | -3.4866e-28 | -7.7566e-28 | -5.331e-30 | 2.4806e-31
[6 empty] | 5: 3/8-4M70; 7: 7/7-6M62; 9: 7/7-6M147; 11: 7/7-4M147; 13: 9/7-6M245 | 9/7-4M300 |  | 9/9-6M245 |  | 9/9-4M373 |  | 10/10-6M245 |  | 10/10-6M550 |  | 10/10-4M550 |  | 12/12-6M736 |  | 12/12-6T1100
[5 empty] | Q | Ps | Ps eff | D |  |  | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps | Q | Ps
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 200 | 96.7097 | 222 | 126.1958 | 222 | 127.8744 | 360 | 278.3279 | 475 | 194.427 | 810 | 392.5402 | 500 | 183.3557 | 450 | 426.4962 | 400 | 265.627 | 500 | 286.9473 | 1000 | 501.8565 | 400 | 401.9806 | 500 | 367.9039
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 206.7347 | 96.9061 | 246.8571 | 124.0996 | 249.8163 | 124.3475 | 382.7551 | 273.5653 | 517.551 | 192.6231 | 832.7551 | 387.9441 | 550 | 181.461 | 502.0408 | 424.3523 | 453.0612 | 262.4528 | 579.5918 | 282.2349 | 1047.9592 | 495.8314 | 500 | 389.0509 | 653.0612 | 359.9086
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 213.4694 | 96.9556 | 271.7143 | 122.184 | 277.6327 | 122.2974 | 405.5102 | 270.0094 | 560.102 | 190.2829 | 855.5102 | 384.158 | 600 | 180.8785 | 554.0816 | 421.2633 | 506.1224 | 259.5347 | 659.1837 | 276.9568 | 1095.9184 | 489.9333 | 600 | 378.1488 | 806.1224 | 352.2014
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 220.2041 | 96.9331 | 296.5714 | 120.523 | 305.449 | 120.939 | 428.2653 | 267.2866 | 602.6531 | 187.9269 | 878.2653 | 380.9599 | 650 | 180.8699 | 606.1224 | 417.7397 | 559.1837 | 256.7184 | 738.7755 | 271.4164 | 1143.8776 | 484.1744 | 700 | 368.9015 | 959.1837 | 345.1493
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 226.9388 | 96.8813 | 321.4286 | 119.1417 | 333.2653 | 119.8241 | 451.0204 | 265.1395 | 645.2041 | 185.8779 | 901.0204 | 378.2102 | 700 | 181.0049 | 658.1633 | 414.1387 | 612.2449 | 253.9232 | 818.3673 | 265.9056 | 1191.8367 | 478.5654 | 800 | 361.0248 | 1112.2449 | 338.9583
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 233.6735 | 96.8196 | 346.2857 | 118.0328 | 361.0816 | 118.7303 | 473.7755 | 263.3914 | 687.7551 | 184.3133 | 923.7755 | 375.8241 | 750 | 181.0644 | 710.2041 | 410.6853 | 665.3061 | 251.1138 | 897.9592 | 260.679 | 1239.7959 | 473.1156 | 900 | 354.3023 | 1265.3061 | 333.7167
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 240.4082 | 96.7506 | 371.1429 | 117.1685 | 388.898 | 117.5764 | 496.5306 | 261.9204 | 730.3061 | 183.3072 | 946.5306 | 373.7512 | 800 | 180.9666 | 762.2449 | 407.4964 | 718.3673 | 248.2815 | 977.551 | 255.9389 | 1287.7551 | 467.8325 | 1000 | 348.5684 | 1418.3673 | 329.4294
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 247.1429 | 96.666 | 396 | 116.5103 | 416.7143 | 116.3617 | 519.2857 | 260.6399 | 772.8571 | 182.863 | 969.2857 | 371.9601 | 850 | 180.7112 | 814.2857 | 404.6043 | 771.4286 | 245.4307 | 1057.1429 | 251.8291 | 1335.7143 | 462.7223 | 1100 | 343.6948 | 1571.4286 | 326.0455
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 253.8776 | 96.551 | 420.8571 | 116.0155 | 444.5306 | 115.1225 | 542.0408 | 259.4855 | 815.4082 | 182.9377 | 992.0408 | 370.4287 | 900 | 180.3385 | 866.3265 | 401.9812 | 824.4898 | 242.5712 | 1136.7347 | 248.4344 | 1383.6735 | 457.7899 | 1200 | 339.5802 | 1724.4898 | 323.479
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 260.6122 | 96.3885 | 445.7143 | 115.6423 | 472.3469 | 113.9041 | 564.7959 | 258.4058 | 857.9592 | 183.4606 | 1014.7959 | 369.1374 | 950 | 179.9022 | 918.3673 | 399.5604 | 877.551 | 239.7135 | 1216.3265 | 245.784 | 1431.6327 | 453.0388 | 1300 | 336.1414 | 1877.551 | 321.6254
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 267.3469 | 96.1614 | 470.5714 | 115.3524 | 500.1633 | 112.7438 | 587.551 | 257.3571 | 900.5102 | 184.3468 | 1037.551 | 368.0656 | 1000 | 179.4511 | 970.4082 | 397.2563 | 930.6122 | 236.8681 | 1295.9184 | 243.8597 | 1479.5918 | 448.4714 | 1400 | 333.3082 | 2030.6122 | 320.3731
|  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 274.0816 | 95.8547 | 495.4286 | 115.1132 | 527.9796 | 111.6627 | 610.3061 | 256.3004 | 943.0612 | 185.5058 | 1060.3061 | 367.1902 | 1050 | 179.0191 | 1022.449 | 394.9808 | 983.6735 | 234.0446 | 1375.5102 | 242.6042 | 1527.551 | 444.0885 | 1500 | 331.0184 | 2183.6735 | 319.6111
|  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 280.8163 | 95.4569 | 520.2857 | 114.8978 | 555.7959 | 110.6633 | 633.0612 | 255.2004 | 985.6122 | 186.8481 | 1083.0612 | 366.4855 | 1100 | 178.6209 | 1074.4898 | 392.6565 | 1036.7347 | 231.2531 | 1455.102 | 241.9309 | 1575.5102 | 439.8902 | 1600 | 329.215 | 2336.7347 | 319.2347
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 287.551 | 94.9607 | 545.1429 | 114.6854 | 583.6122 | 109.7318 | 655.8163 | 254.0256 | 1028.1633 | 188.2882 | 1105.8163 | 365.9237 | 1150 | 178.252 | 1126.5306 | 390.2262 | 1089.7959 | 228.5057 | 1534.6939 | 241.7342 | 1623.4694 | 435.8747 | 1700 | 327.8444 | 2489.7959 | 319.1485
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 294.2857 | 94.3632 | 570 | 114.4604 | 611.4286 | 108.8423 | 678.5714 | 252.7488 | 1070.7143 | 189.7471 | 1128.5714 | 365.4769 | 1200 | 177.8917 | 1178.5714 | 387.6587 | 1142.8571 | 225.8174 | 1614.2857 | 241.8983 | 1671.4286 | 432.0392 | 1800 | 326.8552 | 2642.8571 | 319.2669
|  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 301.0204 | 93.6656 | 594.8571 | 114.2114 | 639.2449 | 107.9622 | 701.3265 | 251.3483 | 1113.2653 | 191.1524 | 1151.3265 | 365.1183 | 1250 | 177.5073 | 1230.6122 | 384.9519 | 1195.9184 | 223.2071 | 1693.8776 | 242.3057 | 1719.3878 | 428.3793 | 1900 | 326.198 | 2795.9184 | 319.5148
|  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 307.7551 | 92.8728 | 619.7143 | 113.9301 | 667.0612 | 107.0583 | 724.0816 | 249.8087 | 1155.8163 | 192.4389 | 1174.0816 | 364.8235 | 1300 | 177.0595 | 1282.6531 | 382.1319 | 1248.9796 | 220.6981 | 1773.4694 | 242.8434 | 1767.3469 | 424.8889 | 2000 | 325.8253 | 2948.9796 | 319.8261
|  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 314.4898 | 91.993 | 644.5714 | 113.6099 | 694.8776 | 106.1011 | 746.8367 | 248.1212 | 1198.3673 | 193.5476 | 1196.8367 | 364.5721 | 1350 | 176.5075 | 1334.6939 | 379.2502 | 1302.0408 | 218.3168 | 1853.0612 | 243.4088 | 1815.3061 | 421.5604 | 2100 | 325.6916 | 3102.0408 | 320.1424
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 321.2245 | 91.0359 | 669.4286 | 113.2449 | 722.6939 | 105.0691 | 769.5918 | 246.2839 | 1240.9184 | 194.426 | 1219.5918 | 364.348 | 1400 | 175.8138 | 1386.7347 | 376.3777 | 1355.102 | 216.0925 | 1932.6531 | 243.9124 | 1863.2653 | 418.3842 | 2200 | 325.754 | 3255.102 | 320.4112
|  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 327.9592 | 90.0128 | 694.2857 | 112.8287 | 750.5102 | 103.9508 | 792.3469 | 244.3015 | 1283.4694 | 195.0268 | 1242.3469 | 364.1397 | 1450 | 174.9476 | 1438.7755 | 373.5976 | 1408.1633 | 214.0547 | 2012.2449 | 244.2805 | 1911.2245 | 415.3488 | 2300 | 325.9725 | 3408.1633 | 320.5843
|  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 334.6939 | 88.9348 | 719.1429 | 112.354 | 778.3265 | 102.7456 | 815.102 | 242.184 | 1326.0204 | 195.3087 | 1265.102 | 363.9403 | 1500 | 173.8875 | 1490.8163 | 370.9973 | 1461.2245 | 212.2314 | 2091.8367 | 244.4553 | 1959.1837 | 412.4406 | 2400 | 326.3105 | 3561.2245 | 320.6157
|  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 341.4286 | 87.8124 | 744 | 111.8112 | 806.1429 | 101.4629 | 837.8571 | 239.9456 | 1368.5714 | 195.2357 | 1287.8571 | 363.7463 | 1550 | 172.6226 | 1542.8571 | 368.6592 | 1514.2857 | 210.6457 | 2171.4286 | 244.3941 | 2007.1429 | 409.6441 | 2500 | 326.735 | 3714.2857 | 320.4605
|  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 348.1633 | 86.654 | 768.8571 | 111.1887 | 833.9592 | 100.1202 | 860.6122 | 237.6029 | 1411.1224 | 194.7781 | 1310.6122 | 363.5569 | 1600 | 171.1525 | 1594.898 | 366.6518 | 1567.3469 | 209.3137 | 2251.0204 | 244.0677 | 2055.102 | 406.9416 | 2600 | 327.2164 | 3867.3469 | 320.0738
|  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 354.898 | 85.4661 | 793.7143 | 110.4724 | 861.7755 | 98.7396 | 883.3673 | 235.1725 | 1453.6735 | 193.9125 | 1333.3673 | 363.3721 | 1650 | 169.4857 | 1646.9388 | 365.0218 | 1620.4082 | 208.2411 | 2330.6122 | 243.4576 | 2103.0612 | 404.3134 | 2700 | 327.7288 | 4020.4082 | 319.4098
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 361.6327 | 84.2518 | 818.5714 | 109.6462 | 889.5918 | 97.3446 | 906.1224 | 232.6691 | 1496.2245 | 192.6229 | 1356.1224 | 363.1911 | 1700 | 167.6376 | 1698.9796 | 363.7868 | 1673.4694 | 207.4215 | 2410.2041 | 242.5534 | 2151.0204 | 401.7376 | 2800 | 328.2494 | 4173.4694 | 318.4219
|  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 368.3673 | 83.0114 | 843.4286 | 108.6915 | 917.4082 | 95.9556 | 928.8776 | 230.1029 | 1538.7755 | 190.9011 | 1378.8776 | 363.0104 | 1750 | 165.6271 | 1751.0204 | 362.9301 | 1726.5306 | 206.8338 | 2489.7959 | 241.3492 | 2198.9796 | 399.1907 | 2900 | 328.7581 | 4326.5306 | 317.0625
|  |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 375.102 | 81.7416 | 868.2857 | 107.5885 | 945.2245 | 94.5864 | 951.6327 | 227.4782 | 1581.3265 | 188.7477 | 1401.6327 | 362.8221 | 1800 | 163.4732 | 1803.0612 | 362.3979 | 1779.5918 | 206.4419 | 2569.3878 | 239.8415 | 2246.9388 | 396.6472 | 3000 | 329.2371 | 4479.5918 | 315.2836
|  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 381.8367 | 80.436 | 893.1429 | 106.3162 | 973.0408 | 93.2411 | 974.3878 | 224.791 | 1623.8776 | 186.1721 | 1424.3878 | 362.6124 | 1850 | 161.1912 | 1855.102 | 362.0981 | 1832.6531 | 206.1943 | 2648.9796 | 238.0261 | 2294.898 | 394.0802 | 3100 | 329.6694 | 4632.6531 | 313.0376
|  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 388.5714 | 79.0855 | 918 | 104.8531 | 1000.8571 | 91.9119 | 997.1429 | 222.028 | 1666.4286 | 183.1925 | 1447.1429 | 362.36 | 1900 | 158.789 | 1907.1429 | 361.9028 | 1885.7143 | 206.0249 | 2728.5714 | 235.8967 | 2342.8571 | 391.4617 | 3200 | 330.0386 | 4785.7143 | 310.2782
|  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 395.3061 | 77.6789 | 942.8571 | 103.1777 | 1028.6735 | 90.5785 | 1019.898 | 219.1659 | 1708.9796 | 179.8354 | 1469.898 | 362.0353 | 1950 | 156.264 | 1959.1837 | 361.6528 | 1938.7755 | 205.8559 | 2808.1633 | 233.4441 | 2390.8163 | 388.7625 | 3300 | 330.3273 | 4938.7755 | 306.9617
|  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 402.0408 | 76.2034 | 967.7143 | 101.2696 | 1056.4898 | 89.209 | 1042.6531 | 216.1711 | 1751.5306 | 176.1343 | 1492.6531 | 361.6001 | 2000 | 153.6008 | 2011.2245 | 361.1651 | 1991.8367 | 205.6003 | 2887.7551 | 230.656 | 2438.7755 | 385.953 | 3400 | 330.5167 | 5091.8367 | 303.0479
|  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 408.7755 | 74.6462 | 992.5714 | 99.1092 | 1084.3061 | 87.762 | 1065.4082 | 213.0006 | 1794.0816 | 172.1274 | 1515.4082 | 361.0076 | 2050 | 150.7696 | 2063.2653 | 360.2428 | 2044.898 | 205.1671 | 2967.3469 | 227.5187 | 2486.7347 | 383.0029 | 3500 | 330.5849 | 5244.898 | 298.5012
|  |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 415.5102 | 72.995 | 1017.4286 | 96.6786 | 1112.1224 | 86.1915 | 1088.1633 | 209.6025 | 1836.6327 | 167.855 | 1538.1633 | 360.2035 | 2100 | 147.7263 | 2115.3061 | 358.6862 | 2097.9592 | 204.4657 | 3046.9388 | 224.0183 | 2534.6939 | 379.8821 | 3600 | 330.5066 | 5397.9592 | 293.2918
|  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 422.2449 | 71.2394 | 1042.2857 | 93.9616 | 1139.9388 | 84.4523 | 1110.9184 | 205.9184 | 1879.1837 | 163.3555 | 1560.9184 | 359.1269 | 2150 | 144.4131 | 2167.3469 | 356.3063 | 2151.0204 | 203.4123 | 3126.5306 | 220.1438 | 2582.6531 | 376.5609 | 3700 | 330.2519 | 5551.0204 | 287.3958
|  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 428.9796 | 69.372 | 1067.1429 | 90.9439 | 1167.7551 | 82.5064 | 1133.6735 | 201.885 | 1921.7347 | 158.6608 | 1583.6735 | 357.7124 | 2200 | 140.7614 | 2219.3878 | 352.9375 | 2204.0816 | 201.9353 | 3206.1224 | 215.8897 | 2630.6122 | 373.0096 | 3800 | 329.7857 | 5704.0816 | 280.796
|  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 435.7143 | 67.3894 | 1092 | 87.6125 | 1195.5714 | 80.3301 | 1156.4286 | 197.4359 | 1964.2857 | 153.7905 | 1606.4286 | 355.8923 | 2250 | 136.6952 | 2271.4286 | 348.4497 | 2257.1429 | 199.981 | 3285.7143 | 211.2581 | 2678.5714 | 369.1991 | 3900 | 329.0674 | 5857.1429 | 273.4812
|  |  |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 442.449 | 65.2928 | 1116.8571 | 83.9556 | 1223.3878 | 77.9206 | 1179.1837 | 192.504 | 2006.8367 | 148.746 | 1629.1837 | 353.5989 | 2300 | 132.1356 | 2323.4694 | 342.758 | 2310.2041 | 197.517 | 3365.3061 | 206.2609 | 2726.5306 | 365.1009 | 4000 | 328.0506 | 6010.2041 | 265.4461
|  |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 449.1837 | 63.0884 | 1141.7143 | 79.9621 | 1251.2041 | 75.2999 | 1201.9388 | 187.0225 | 2049.3878 | 143.5037 | 1651.9388 | 350.7669 | 2350 | 127.0059 | 2375.5102 | 335.8281 | 2363.2653 | 194.5345 | 3444.898 | 200.9189 | 2774.4898 | 360.6863 | 4100 | 326.6832 | 6163.2653 | 256.6893
|  |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 455.9184 | 60.7875 | 1166.5714 | 75.6204 | 1279.0204 | 72.5167 | 1224.6939 | 180.9242 | 2091.9388 | 138.008 | 1674.6939 | 347.335 | 2400 | 121.2372 | 2427.551 | 327.6753 | 2416.3265 | 191.0466 | 3524.4898 | 195.2586 | 2822.449 | 355.926 | 4200 | 324.9075 | 6316.3265 | 247.2123
|  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 462.6531 | 58.4056 | 1191.4286 | 70.9182 | 1306.8367 | 69.6412 | 1247.449 | 174.1401 | 2134.4898 | 132.1649 | 1697.449 | 343.2474 | 2450 | 114.7724 | 2479.5918 | 318.3548 | 2469.3878 | 187.0818 | 3604.0816 | 189.3044 | 2870.4082 | 350.7898 | 4300 | 322.6609 | 6469.3878 | 237.0165
|  |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 469.3878 | 55.9606 | 1216.2857 | 65.8413 | 1334.6531 | 66.7539 | 1270.2041 | 166.5939 | 2177.0408 | 125.8353 | 1720.2041 | 338.4529 | 2500 | 107.5697 | 2531.6327 | 307.9398 | 2522.449 | 182.6722 | 3683.6735 | 183.0648 | 2918.3673 | 345.2443 | 4400 | 319.877 | 6622.449 | 226.1008
|  |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 476.1224 | 53.4705 | 1241.1429 | 60.3732 | 1362.4694 | 63.9234 | 1292.9592 | 158.1936 | 2219.5918 | 118.8306 | 1742.9592 | 332.9027 | 2550 | 99.6025 | 2583.6735 | 296.4855 | 2575.5102 | 177.8325 | 3763.2653 | 176.5115 | 2966.3265 | 339.2519 | 4500 | 316.4859 | 6775.5102 | 214.4581
|  |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 482.8571 | 50.9491 | 1266 | 54.4944 | 1390.2857 | 61.1704 | 1315.7143 | 148.8177 | 2262.1429 | 110.9099 | 1765.7143 | 326.5451 | 2600 | 90.8553 | 2635.7143 | 283.974 | 2628.5714 | 172.5305 | 3842.8571 | 169.548 | 3014.2857 | 332.7684 | 4600 | 312.416 | 6928.5714 | 202.0717
|  |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 489.5918 | 48.4012 | 1290.8571 | 48.1823 | 1418.102 | 58.4156 | 1338.4694 | 138.2957 | 2304.6939 | 101.7793 | 1788.4694 | 319.3168 | 2650 | 81.3146 | 2687.7551 | 270.237 | 2681.6327 | 166.6441 | 3922.449 | 161.9664 | 3062.2449 | 325.7394 | 4700 | 307.5951 | 7081.6327 | 188.9117
|  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 496.3265 | 45.815 | 1315.7143 | 41.4126 | 1445.9184 | 55.4054 | 1361.2245 | 126.3807 | 2347.2449 | 91.0956 | 1811.2245 | 311.1294 | 2700 | 70.9511 | 2739.7959 | 254.851 | 2734.6939 | 159.9045 | 4002.0408 | 153.3893 | 3110.2041 | 318.0974 | 4800 | 301.9513 | 7234.6939 | 174.9318
|  |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 503.0612 | 43.1531 | 1340.5714 | 34.1597 | 1473.7347 | 51.6129 | 1383.9796 | 112.7127 | 2389.7959 | 78.4746 | 1833.9796 | 301.85 | 2750 | 59.6924 | 2791.8367 | 237.0009 | 2787.7551 | 151.8215 | 4081.6327 | 143.1937 | 3158.1633 | 309.7565 | 4900 | 295.4144 | 7387.7551 | 160.0651
|  |  |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 509.7959 | 40.3416 | 1365.4286 | 26.4006 | 1501.551 | 46.1073 | 1406.7347 | 96.771 | 2432.3469 | 63.5052 | 1856.7347 | 291.2753 | 2800 | 47.3842 | 2843.8776 | 215.3055 | 2840.8163 | 141.5883 | 4161.2245 | 130.4139 | 3206.1224 | 300.6068 | 5000 | 287.9165 | 7540.8163 | 144.2225
|  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 516.5306 | 37.2553 | 1390.2857 | 18.1178 | 1529.3673 | 37.3867 | 1429.4898 | 77.8136 | 2474.898 | 45.7711 | 1879.4898 | 279.0972 | 2850 | 33.7347 | 2895.9184 | 187.6006 | 2893.8776 | 127.9623 | 4240.8163 | 113.6196 | 3254.0816 | 290.5081 | 5100 | 279.3926 | 7693.8776 | 127.2911
|  |  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 523.2653 | 33.7014 | 1415.1429 | 9.3066 | 1557.1837 | 23.1681 | 1452.2449 | 54.8009 | 2517.449 | 24.8814 | 1902.2449 | 264.8579 | 2900 | 18.2424 | 2947.9592 | 150.6705 | 2946.9388 | 109.1181 | 4320.4082 | 90.7647 | 3302.0408 | 279.2812 | 5200 | 269.7797 | 7846.9388 | 109.1338
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 530 | 29.3988 | 1440 | -0.0177 | 1585 | 0.12772 | 1475 | 26.3023 | 2560 | 0.51179 | 1925 | 247.8942 | 2950 | 0.10095 | 3000 | 99.9244 | 3000 | 82.4688 | 4400 | 59.0031 | 3350 | 266.6986 | 5300 | 259.0161 | 8000 | 89.5922
Dati in ingresso:
Note:
Risultati:
CURVA IMPIANTO
CURVA CVD
1 - 3/8-4M70 2 - 7/7-6M62 3 - 7/7-6M147 4 - 7/7-4M147 5 - 9/7-6M245 6 - 9/7-4M300 7 - 9/9-6M245 8 - 9/9-4M373 9 - 10/10-6M245 10 - 10/10-6M420 11 - 10/10-4M550 12 - 12/12-6M736 13 - 12/12-6T1100
PUNTO DI LAVORO STIMATO
PUNTO DI LAVORO REALE
LEGENDA
63
125
500
250
1000
2000
4000
8000
Freq [Hz]
LwA [dB(A)]