## DLP
DLP - Diffusori lineari ad alta induzione | [9 empty] | cod. | 1-1.0-07.16-I-07/10
[10 empty] | ver. | 1.0.0
mod. |  |  | (a scomparsa senza cornice) |  |  |  | S | 0.062484 | [m2] | superficie libera
slot |  |  | larghezza (mm) profilo deflettore |  |  |  | vK | 3.7787 | [m/s] | velocità frontale
n |  |  | numero feritoie |  |  |  | Dp | 10.4594 | [Pa] | perdite di carico
L | 1500 | [mm] | lunghezza diffusore |  |  |  | NR | 25.0301 |  | indice di rumorosità
Q | 850 | [m3/h] | portata aria immessa |  |  |  | vT | 0.15 | [m/s] | velocità terminale del lancio
DT |  | [°C] | salto termico |  |  | Diffusione isoterma | LT | 4.0372 | [m] | lancio con velocità terminale vT
H | 3.6 | [m] | altezza di installazione |  |  |  | x |  | [m] | componente orizzontale di lancio
[7 empty] | y |  | [m] | componente verticale di lancio
D | 3 | [m] | D | 3 | [m] |  | v1,8 |  | [m/s] | velocità terminale a 1,8 m da terra
x | 1.5 | [m] | x | 1.5 | [m] |  | yMAX |  | [m] | profondità massima in riscaldamento
[7 empty] | DTL/DT0 |  |  | rapporto di temperatura
[7 empty] | i |  |  | rapporto di induzione (=QL/Q0)
[7 empty] | Dp' | 16.7351 | [Pa] | perdite di carico in ripresa
[7 empty] | NR' | 29.0301 |  | indice di rumorosità in ripresa
a
[12 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0.3125 | lanci |  | L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
[12 empty] | 1 |  | modello con/senza cornice |  |  | 1
[12 empty] | 2 | DLPA | (a scomparsa senza cornice) |  |  | 2 | 20 | 0.225
[12 empty] | 3 | DLPB | (con cornice da 10 mm) |  |  | 3 | 30 | 0.2625
[17 empty] | 4 | 40 | 0.3125
[15 empty] | 20 ripr | 30 ripr | 40 ripr
[15 empty] | 0.0088011 | 0.012769 | 0.017506
[12 empty] | 5 | n | 4 | S
[12 empty] | 1 |  |  | 20 | 30 | 40 | S | S ripresa | b1 | k corr3 |  | deflettori | [7 empty] | Salto termico
[12 empty] | 2 | 1 |  | 0.005207 | 0.0078105 | 0.010414 | 0.010414 |  | 1.8 | 1 |  | 2 |  | k1 | k3 | c1 | c2 |  | 3 | DT |  | k corr1 | k corr2 | ay | by | cy
[12 empty] | 3 | 2 |  | 0.010414 | 0.015621 | 0.020828 | 0.020828 |  | 2.1 | 1.1 |  | 1 | inclinati | 1.5603 | 3.5224 | 1.9 | 8 |  | 1 | -10 | Raffreddamento | 1.2 |  | 0.18856 | 1 | 0.85
[12 empty] | 4 | 3 |  | 0.015621 | 0.023432 | 0.031242 | 0.031242 |  | 2.5 | 1.2 |  | 2 | diritti | 2.0572 | 11.225 | 1.3 | 3 |  | 2 | -5 | Raffreddamento | 1.1 |  | 0.068509 | 1 | 0.9
[12 empty] | 5 | 4 |  | 0.020828 | 0.031242 | 0.041656 | 0.041656 |  | 2.8 | 1.3 |  | 3 | senza | 1 | 0.72703 | 5.9 | 21 |  | 3 | 0 | Diffusione isoterma | 1 |  | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 6 | 5 |  | 0.026035 | 0.039053 | 0.05207 | 0.05207 |  | 3.2 | 1.4 | [8 empty] | 4 | +5 | Riscaldamento | 0.85 | 1.5 | -0.068509 | 1 | 1.1
[12 empty] | 7 | 6 |  | 0.031242 | 0.046863 | 0.062484 | 0.062484 |  | 3.5 | 1.5 | [8 empty] | 5 | +10 | Riscaldamento | 0.7 | 1 | -0.13828 | 1 | 1.2
Installazione
[30 empty] | 0 | coeff.
[15 empty] | LATO SX |  |  |  |  | LATO DX | [9 empty] | 1 | 1 | filo soffitto
[12 empty] | Coefficienti |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0.7 | campo libero
[15 empty] | 1 | D | interasse diffusori |  |  | 1 | D | interasse diffusori
[12 empty] | H | 12 |  | 2 | x | distanza dalla parete |  |  | 2 | x | distanza dalla parete | [5 empty] | dir. lancio |  | Installazione
[12 empty] | k1 | 1.84 |  | H | 8 |  |  |  | H | 28 | [6 empty] | 1 |  | 1 | coeff.
[12 empty] | k3 | 2.48 |  | D | 26 |  |  |  | D | 26 | [6 empty] | 1 |  | 1 | installazione a soffitto con lancio ad 1 via
[12 empty] | q | 0.1315 |  | x | 11 |  |  |  | x | 11 | [6 empty] | 2 |  | 2 | installazione a soffitto con lancio a 2 vie
[12 empty] | vT /100 | 15 | [14 empty] | 1 |  | 3 | installazione a soffitto con lancio verticale vicino a parete/vetrata
[12 empty] | a1 | 16 | [14 empty] | 1 |  | 4 | installazione a soffitto con lancio verticale lontano da parete/vetrata
[12 empty] | a2 | 68 | [14 empty] | 1 |  | 5 | installazione a parete vicino al soffitto
[12 empty] | a3 | 50
[12 empty] | b1 | 2.8
[12 empty] | k corr1 | 1
k corr2
[12 empty] | k corr3 | 1.3 |  | Induzione
[12 empty] | v (D/2) | 0 |  | nt | -0.49102
[12 empty] | b | 0.8 |  | t1 | 3.108
[12 empty] | y crit | 1.8 |  | t2 | 0.1787
[12 empty] | ay | 0 |  | ni | 0.5
[12 empty] | by | 1 |  | t3 | 234.04 |  |  | Serranda |  |  |  | diritti |  | inclinati |  | senza
[12 empty] | cy | 1 |  | t4 | 7 |  |  | 1 |  | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2
[12 empty] | x | [6 empty] | 1 | Senza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[12 empty] | y | [6 empty] | 2 | Con | 1.3 | 3 | 1.3 | 3 | 1.9 | 8 | 5.9 | 21
[12 empty] | L0,2 isot | 1.318
[12 empty] | k lanci | 2.2974 | [10 empty] | diritti | inclinati | senza
[23 empty] | a1 | 20 | 15 | 10
[23 empty] | a2 | 68 | 68 | 68
[16 empty] | COEFFICIENTI CORRETTIVI PER LANCI | [6 empty] | a3 | 55.5 | 55.5 | 55.5
[16 empty] | DLP20 | DLP30 | DLP40
[12 empty] | n° feritoie | dir. lancio |  | 7 | 1 | 2 | 3
[12 empty] | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 2 | 12 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 2 | 1 | 21 | 3 | 1.3195 | 1.4142 | 1.5157
[12 empty] | 2 | 2 | 22 | 4 | 0.92366 | 0.98995 | 1.061
[12 empty] | 3 | 1 | 31 | 5 | 1.5518 | 1.7321 | 1.9332
[12 empty] | 3 | 2 | 32 | 6 | 1.0863 | 1.2124 | 1.3532
[12 empty] | 4 | 1 | 41 | 7 | 1.7411 | 2 | 2.2974
[12 empty] | 4 | 2 | 42 | 8 | 1.2188 | 1.4 | 1.6082
[12 empty] | 5 | 1 | 51 | 9 | 1.9037 | 2.2361 | 2.6265
[12 empty] | 5 | 2 | 52 | 10 | 1.3326 | 1.5652 | 1.8386
[12 empty] | 6 | 1 | 61 | 11 | 2.0477 | 2.4495 | 2.9302
[12 empty] | 6 | 2 | 62 | 12 | 1.4334 | 1.7146 | 2.0511
Dati in ingresso:
Note:
Risultati:
Note:
Lato SX
Lato DX
Legenda: D = interasse diffusori x = distanza parete
Lato