## R41
R41 - Diffusori circolari ad effetto elicoidale a pale regolabili |  |  |  |  | cod. | 1-1.0-06.00-I-12/14
[5 empty] | ver. | 2.0.0
ØN | 315 | [mm] | diametro nominale
a | 35 | [°] | angolo di inclinazione delle pale
Q | 800 | [m3/h] | portata aria immessa
DT | +10 | [°C] | salto termico | Riscaldamento
H | 6 | [m] | altezza di installazione
S | 0.0711 | [m2] | superficie libera
vK | 3.1255 | [m/s] | velocità frontale
Dp | 28.181 | [Pa] | perdite di carico
NR | 37.5829 |  | indice di rumorosità
HT | 3.684 | [m] | profondità di lancio vm = 0,2 m/s
v1,8 | 0.17543 | [m/s] | velocità terminale a 1,8 m da terra
D | 2.7955 | [m] | distanza minima tra due diffusori
Salto termico
[7 empty] | 5 | ØN [mm] | S [m2] | c1 | c2 | c3 | n | p1 | p2 | Q1 | Q2 |  | 6 | DT
[7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | -15 | Raffreddamento
[7 empty] | 2 | 160 | 0.0211 | 5e-08 | 9e-06 | 0.0003 | 1.94 | 22.727 | -88.878 | 150 | 115 |  | 2 | -10 | Raffreddamento
[7 empty] | 3 | 200 | 0.0319 | 2e-07 | -9.0003e-06 | 0.0003 | 1.9692 | 22.727 | -97.06 | 215 | 160 |  | 3 | -5 | Raffreddamento
[7 empty] | 4 | 250 | 0.0438 | 2.5188e-08 | 2e-07 | 9e-05 | 1.98 | 22.727 | -104.63 | 300 | 230 |  | 4 | 0 | Diffusione isoterma
[7 empty] | 5 | 315 | 0.0711 | -2e-09 | 7.5665e-07 | 2e-05 | 2 | 22.727 | -116.24 | 500 | 400 |  | 5 | +5 | Riscaldamento
[7 empty] | 6 | 400 | 0.1257 | 1e-09 | 1.3277e-07 | 8e-06 | 2 | 22.727 | -128.3 | 850 | 700 |  | 6 | +10 | Riscaldamento
[7 empty] | 7 | 500 | 0.2009 | -5e-10 | 1.1619e-07 | 2e-06 | 2 | 22.727 | -139.64 | 1400 | 1100 |  | 7 | +15 | Riscaldamento
[7 empty] | 8 | 630 | 0.3051 | 5e-11 | 3e-08 | 1.055e-06 | 2.01 | 22.727 | -147.75 | 2000 | 1600 |  | 8 | +20 | Riscaldamento
[7 empty] | Coefficienti Dp e NR |  |  | Coefficienti HT
[7 empty] | H | 36
[7 empty] | a | 35 |  | c1 (a) | 0.0008 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[7 empty] | D | 21 |  | c2 (a) | -0.0285 | 0 |  | EFFETT |  |  |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
[7 empty] | c1 | -2e-09 |  | c3 (a) | 4.7447 | 4.6691 | c1 (a) | 0.0008 | RISCALDAMENTO | c1 (a) |  | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0008 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05
[7 empty] | c2 | 7.5665e-07 |  | c1 (n) | -0.0028 | 0.0044 | c2 (a) | -0.0285 |  | c2 (a) |  | -0.0112 | -0.0112 | -0.0112 | -0.0285 | -0.0112 | -0.0112 | -0.0112
[7 empty] | c3 | 2e-05 |  | c2 (n) | -0.0664 | -0.2579 | c3 (a) | 4.7447 |  | c3 (a) |  | 4.669 | 4.6691 | 4.6691 | 4.7447 | 4.6691 | 4.6691 | 4.6691
[7 empty] | n | 2 |  | c3 (n) | -25.259 | -20.081 | c1 (n) | -0.0028 |  | c1 (n) |  | 0.0013 | 0.0044 | 0.0021 | -0.0028 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0052
[7 empty] | p1 | 22.727 |  | s1 (a) | -0.0002 | -0.0002 | c2 (n) | -0.0664 |  | c2 (n) |  | -0.1743 | -0.2579 | -0.1905 | -0.0664 | -0.2144 | -0.2038 | -0.2633
[7 empty] | p2 | -116.24 |  | s2 (a) | 0.0121 | 0.0121 | c3 (n) | -25.259 |  | c3 (n) |  | -18.529 | -20.081 | -22.545 | -25.259 | -26.811 | -28.896 | -30.617
[7 empty] | a1 | 20 |  | s3 (a) | 3.8803 | 3.8803 | s1 (a) | -0.0002 |  | s1 (a) |  | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
[7 empty] | a2 | 60 |  | s1 (n) | 0.004 | 0.004 | s2 (a) | 0.0121 |  | s2 (a) |  | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121
[7 empty] | Q1 | 500 |  | s2 (n) | -0.103 | -0.103 | s3 (a) | 3.8803 |  | s3 (a) |  | 3.8803 | 3.8803 | 3.8803 | 3.8803 | 3.8803 | 3.8803 | 3.8803
[7 empty] | Q2 | 400 |  | s3 (n) | -2.4445 | -1.4445 | s1 (n) | 0.004 |  | s1 (n) |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
[7 empty] | Q20 | 869.8237 |  |  |  |  | s2 (n) | -0.103 |  | s2 (n) |  | -0.103 | -0.103 | -0.103 | -0.103 | -0.103 | -0.103 | -0.103
[10 empty] | a | 4.5397 |  | s3 (n) | -2.4445 |  | s3 (n) |  | -1.4445 | -1.4445 | -1.4445 | -2.4445 | -2.4445 | -3.4445 | -3.9445
[10 empty] | n | -26.203
[10 empty] | a1 | 4.0588 |  | c1 (a) | 0 | RAFFREDDAMENTO | c1 (a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | n1 | -1.1495 |  | c2 (a) | 0 |  | c2 (a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | HT | 3.684 |  | c3 (a) | -3.1778 |  | c3 (a) |  | -3.1778 | -3.1778 | -3.1778 | -3.1778 | -3.1778 | -3.1778 | -3.1778
[8 empty] | Coefficienti D |  |  |  |  | c1 (n) | -0.0011 |  | c1 (n) |  | 0.0032 | 0.013 | 0.0009 | -0.0011 | 0.003 | 0.0046 | 0.0039
[8 empty] | ØN [mm] | S' [m2] | a' | n' |  | c2 (n) | -0.0853 |  | c2 (n) |  | -0.2078 | -0.4308 | -0.1593 | -0.0853 | -0.1859 | -0.2368 | -0.2213
[13 empty] | c3 (n) | 26.904 |  | c3 (n) |  | 24.834 | 26.007 | 26.045 | 26.904 | 29.014 | 30.827 | 32.231
[8 empty] | 160 | 0.020106 | 0.6 | 1.03 |  | s1 (a) | 0.0003 |  | s1 (a) |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
[8 empty] | 200 | 0.031416 | 0.7 | 1.03 |  | s2 (a) | -0.0225 |  | s2 (a) |  | -0.0225 | -0.0225 | -0.0225 | -0.0225 | -0.0225 | -0.0225 | -0.0225
[8 empty] | 250 | 0.049087 | 0.8 | 1.03 |  | s3 (a) | -3.3945 |  | s3 (a) |  | -3.3945 | -3.3945 | -3.3945 | -3.3945 | -3.3945 | -3.3945 | -3.3945
[8 empty] | 315 | 0.077931 | 0.95 | 1.03 |  | s1 (n) | 0.0063 |  | s1 (n) |  | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063
[8 empty] | 400 | 0.12566 | 1.1397 | 1.03 |  | s2 (n) | -0.8865 |  | s2 (n) |  | -0.8865 | -0.8865 | -0.8865 | -0.8865 | -0.8865 | -0.8865 | -0.8865
[8 empty] | 500 | 0.19635 | 1.3022 | 1.03 |  | s3 (n) | 38.473 |  | s3 (n) |  | 39.273 | 39.273 | 37.973 | 38.473 | 38.473 | 40.073 | 40.873
[8 empty] | 630 | 0.31172 | 1.6171 | 1.03
[7 empty] | val | 315 | 0.077931 | 0.95 | 1.03
Dati in ingresso:
Note:
Note:
Risultati: