{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["TIN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":33,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TIN","index":0,"n_rows":230,"n_cols":41,"rows_kept":230,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,34,83,36],[101,22,101,23],[83,1,84,1],[109,6,109,9],[108,10,108,11],[87,1,88,1],[108,12,108,13],[83,2,84,3],[85,2,86,3],[89,2,90,3],[108,14,108,15],[108,16,108,17],[83,22,83,23],[89,22,89,23],[95,22,95,23],[89,1,90,1],[85,1,86,1],[1,14,1,15],[20,9,20,10],[20,21,20,22],[20,12,20,14],[82,2,82,3],[4,1,4,2],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,1,22,1],[21,28,21,29],[21,30,21,31],[21,26,21,27],[21,24,21,25],[87,2,88,3]]}
[]
[null,"TIN (Tubazioni induttive metalliche)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"cod.","1-4.0-01.04-I-06/15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ver.","1.0.4"]
[]
[]
[null,"Calcolo diametro iniziale TIN",null,null,null,null,null,null,null,"Calcolo perdite di carico distribuite nel generico TIN"]
[]
[null,"Dati in ingresso:",null,null,null,null,"Note:",null,null,"Dati in ingresso:",null,null,null,null,"Note:",null,null,1,{"$f":"IF(R8=1,\"\",LOOKUP(R8,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},{"$f":"IF(R8=1,\"\",(PI()*(S8/2)^2)/1000000)","v":""}]
[null,"Q",null," [m3/h]","portata in ingresso",null,{"$f":"IF(Q_1=\"\",\"Selezionare la portata\",\"\")","v":"Selezionare la portata"},null,null,"QIN",null," [m3/h]","portata ingresso",null,{"$f":"IF(Q_i=\"\",\"Selezionare portata ingresso\",\"\")","v":"Selezionare portata ingresso"},null,null,"v1",{"$f":"IF($R$11=1,0,K9/T$11/3600)","v":0},"Q_i"]
[null,"ØN",null," [mm]","diametro nominale",null,{"$f":"IF(N_2=1,\"Selezionare il diametro\",\"\")","v":"Selezionare il diametro"},null,null,"QOUT",0," [m3/h]","portata uscita in asse",null,{"$f":"IF(Q_o>Q_i,\"Q_OUT deve essere <= Q_IN\",IF(Q_o=0,\"Presenza tappo tirminale EP\",\"Assenza tappo terminale EP\"))","v":"Presenza tappo tirminale EP"},null,null,"v2",{"$f":"IF($R$11=1,0,K10/T$11/3600)","v":0},"Q-o"]
[null,null,null,null,"Q_1",null,null,null,null,"ØN",null," [mm]","diametro nominale",null,null,null,null,1,{"$f":"IF(R11=1,\"\",LOOKUP(R11,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},{"$f":"IF(R11=1,\"\",(PI()*(S11/2)^2)/1000000)","v":""}]
[null,"Risultati:",null,null,null,null,null,null,null,"L",null," [m]","lunghezza tratto",null,null,null,null,"k",{"$f":"IF(R11=1,0,0.73*100/(S11^1.28))","v":0}]
[null,"vc",{"$f":"IF(R8=1,\"\",IF(C9=\"\",\"\",C9/T8/3600))","v":""}," [m/s]","velocità all'imbocco",null,{"$f":"IF(C13=\"\",\"\",IF(C13>8,\">8 m/s (pericolo rumore)!\",\"\"))","v":""},null,null,"Risultati:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dpd",{"$f":"IF((S12/3)*(S9^2+S10^2+S9*S10)*K12=0,\"\",(S12/3)*(S9^2+S10^2+S9*S10)*K12)","v":""}," [Pa]","perdita di carico distribuita riferita alla lunghezza L"]
[]
[null,"Dimensionamento forature e calcolo perdite di carico dovute alla velocità sui fori"]
[]
[null,"Dati in ingresso:",null,null,null,null,"Note:"]
[null,"Q",null," [m3/h]","portata aria totale*",null,{"$f":"IF(C19=\"\",\"Selezionare la portata\",\"\")","v":"Selezionare la portata"},null,null,"Risultati:"]
[]
[null,"Configurazione TIN*","Diametro tubazione","Lunghezza tubazione","grandezza di foratura","tipologia foratura","direzione fori",null,null,"Portata nominale specifica consiglaita",null,"Portata specifica al metro effettiva","zona di influenza",null,null,null,null,"Sezione tubazione","Velocità uscita dai fori effettiva","Prevalenza minima richiesta","Superficie fori","Velocità uscita dai fori consigliata"]
[null,null,"ØN","L",null,null,null,null,null,"Qs NOM MIN","Qs NOM MAX","QS","Z","Z'1","Z'2",null,null,"Sc","vf","DPt","Sf","v NOM MIN","v NOM MAX","Sf CAN","ØN",null,"grandezza foratura",null,"tipologia foratura",null,"direzione fori",null,"coeff1 Z","coeff2 Z","Z","DZ1","DZ2"]
[null,null,"[mm]","[m]",null,null,null,null,null,"[m3/hm]","[m3/hm]","[m3/hm]","[m]","[m]","[m]",null,null,"[m2]","[m/s]","[Pa]","[m2]","[m/s]","[m/s]",null,"rif1_x",null,"rif2_x",null,"rif3_x",null,"rif4_x"]
[null,1,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((Y24<>1)*(AA24<>1)*(AC24<>1)*(AE24<>1),\"OK\",IF((Y24*AA24*AC24*AE24)=1,\"OK\",\"NO\"))","v":"OK"},{"$f":"IF($D24=0,\"\",IF($U24=\"\",\"\",IF($U24=0,\"\",$U24*V24*3600)))","v":""},"",{"$f":"IF(D24=0,\"\",IF(U24=\"\",\"\",IF(U24=0,\"\",$C$19/$X$29*U24)))","v":""},{"$f":"IF(AI24=0,\"\",AI24)","v":""},{"$f":"IF((AI24+AJ24)=0,\"\",AI24+AJ24)","v":""},{"$f":"IF((AI24-AK24)=0,\"\",AI24-AK24)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y24=1,\"\",(PI()*(Z24/2)^2)/1000000)","v":""},{"$f":"IF(D24=0,\"\",IF(U24=\"\",\"\",IF(U24=0,\"\",L24/U24/3600)))","v":""},{"$f":"IF(D24=0,\"\",IF(U24=\"\",\"\",IF(U24=0,\"\",$O$92*S24^2)))","v":""},{"$f":"IF(Y24=1,0,IF(AA24=1,\"\",IF(AA24=2,\"\",(PI()/4/1000000)*(F85*F84^2+G85*G84^2+H85*H84^2+I85*I84^2+J85*J84^2))))","v":0},8,12,{"$f":"IF(D24=0,0,IF(U24=\"\",0,D24*U24))","v":0},1,{"$f":"IF(Y24=1,\"\",LOOKUP(Y24,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},1,{"$f":"IF(AA24=1,\"\",LOOKUP(AA24,$N$85:$N$90,$O$85:$O$90))","v":""},1,{"$f":"IF(AC24=1,\"\",LOOKUP(AC24,$N$95:$N$98,$O$95:$O$98))","v":""},1,{"$f":"IF(AE24=1,\"\",LOOKUP(AE24,$N$101:$N$103,$O$101:$O$103))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AA24,$N$85:$N$90,$P$85:$P$90)","v":0},{"$f":"LOOKUP(AC24,$N$95:$N$98,$P$95:$P$98)","v":0},{"$f":"IF(Y24=1,0,IF($C$31=\"\",0,AG24*((Z24/2+150)*AH24*$C$31/10)/0.2/1000))","v":0},{"$f":"IF(AC24=1,0,LOOKUP(AC24,$N$95:$N$98,$Q$95:$Q$98)*AI24)","v":0},{"$f":"IF(AC24=1,0,LOOKUP(AC24,$N$95:$N$98,$R$95:$R$98)*AI24)","v":0}]
[null,2,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((Y25<>1)*(AA25<>1)*(AC25<>1)*(AE25<>1),\"OK\",IF((Y25*AA25*AC25*AE25)=1,\"OK\",\"NO\"))","v":"OK"},"","",{"$f":"IF(D25=0,\"\",IF(U25=\"\",\"\",IF(U25=0,\"\",$C$19/$X$29*U25)))","v":""},{"$f":"IF(AI25=0,\"\",AI25)","v":""},{"$f":"IF((AI25+AJ25)=0,\"\",AI25+AJ25)","v":""},{"$f":"IF((AI25-AK25)=0,\"\",AI25-AK25)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y25=1,\"\",(PI()*(Z25/2)^2)/1000000)","v":""},{"$f":"IF(D25=0,\"\",IF(U25=\"\",\"\",IF(U25=0,\"\",L25/U25/3600)))","v":""},{"$f":"IF(D25=0,\"\",IF(U25=\"\",\"\",IF(U25=0,\"\",$O$92*S25^2)))","v":""},{"$f":"IF(Y25=1,0,IF(AA25=1,\"\",IF(AA25=2,\"\",(PI()/4/1000000)*(F87*F86^2+G87*G86^2+H87*H86^2+I87*I86^2+J87*J86^2))))","v":0},8,12,{"$f":"IF(D25=0,0,IF(U25=\"\",0,D25*U25))","v":0},1,{"$f":"IF(Y25=1,\"\",LOOKUP(Y25,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},1,{"$f":"IF(AA25=1,\"\",LOOKUP(AA25,$N$85:$N$90,$O$85:$O$90))","v":""},1,{"$f":"IF(AC25=1,\"\",LOOKUP(AC25,$N$95:$N$98,$O$95:$O$98))","v":""},1,{"$f":"IF(AE25=1,\"\",LOOKUP(AE25,$N$101:$N$103,$O$101:$O$103))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AA25,$N$85:$N$90,$P$85:$P$90)","v":0},{"$f":"LOOKUP(AC25,$N$95:$N$98,$P$95:$P$98)","v":0},{"$f":"IF(Y25=1,0,IF($C$31=\"\",0,AG25*((Z25/2+150)*AH25*$C$31/10)/0.2/1000))","v":0},{"$f":"IF(AC25=1,0,LOOKUP(AC25,$N$95:$N$98,$Q$95:$Q$98)*AI25)","v":0},{"$f":"IF(AC25=1,0,LOOKUP(AC25,$N$95:$N$98,$R$95:$R$98)*AI25)","v":0}]
[null,3,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((Y26<>1)*(AA26<>1)*(AC26<>1)*(AE26<>1),\"OK\",IF((Y26*AA26*AC26*AE26)=1,\"OK\",\"NO\"))","v":"OK"},"","",{"$f":"IF(D26=0,\"\",IF(U26=\"\",\"\",IF(U26=0,\"\",$C$19/$X$29*U26)))","v":""},{"$f":"IF(AI26=0,\"\",AI26)","v":""},{"$f":"IF((AI26+AJ26)=0,\"\",AI26+AJ26)","v":""},{"$f":"IF((AI26-AK26)=0,\"\",AI26-AK26)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y26=1,\"\",(PI()*(Z26/2)^2)/1000000)","v":""},{"$f":"IF(D26=0,\"\",IF(U26=\"\",\"\",IF(U26=0,\"\",L26/U26/3600)))","v":""},{"$f":"IF(D26=0,\"\",IF(U26=\"\",\"\",IF(U26=0,\"\",$O$92*S26^2)))","v":""},{"$f":"IF(Y26=1,0,IF(AA26=1,\"\",IF(AA26=2,\"\",(PI()/4/1000000)*(F89*F88^2+G89*G88^2+H89*H88^2+I89*I88^2+J89*J88^2))))","v":0},8,12,{"$f":"IF(D26=0,0,IF(U26=\"\",0,D26*U26))","v":0},1,{"$f":"IF(Y26=1,\"\",LOOKUP(Y26,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},1,{"$f":"IF(AA26=1,\"\",LOOKUP(AA26,$N$85:$N$90,$O$85:$O$90))","v":""},1,{"$f":"IF(AC26=1,\"\",LOOKUP(AC26,$N$95:$N$98,$O$95:$O$98))","v":""},1,{"$f":"IF(AE26=1,\"\",LOOKUP(AE26,$N$101:$N$103,$O$101:$O$103))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AA26,$N$85:$N$90,$P$85:$P$90)","v":0},{"$f":"LOOKUP(AC26,$N$95:$N$98,$P$95:$P$98)","v":0},{"$f":"IF(Y26=1,0,IF($C$31=\"\",0,AG26*((Z26/2+150)*AH26*$C$31/10)/0.2/1000))","v":0},{"$f":"IF(AC26=1,0,LOOKUP(AC26,$N$95:$N$98,$Q$95:$Q$98)*AI26)","v":0},{"$f":"IF(AC26=1,0,LOOKUP(AC26,$N$95:$N$98,$R$95:$R$98)*AI26)","v":0}]
[null,4,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((Y27<>1)*(AA27<>1)*(AC27<>1)*(AE27<>1),\"OK\",IF((Y27*AA27*AC27*AE27)=1,\"OK\",\"NO\"))","v":"OK"},"","",{"$f":"IF(D27=0,\"\",IF(U27=\"\",\"\",IF(U27=0,\"\",$C$19/$X$29*U27)))","v":""},{"$f":"IF(AI27=0,\"\",AI27)","v":""},{"$f":"IF((AI27+AJ27)=0,\"\",AI27+AJ27)","v":""},{"$f":"IF((AI27-AK27)=0,\"\",AI27-AK27)","v":""},null,null,{"$f":"IF(Y27=1,\"\",(PI()*(Z27/2)^2)/1000000)","v":""},{"$f":"IF(D27=0,\"\",IF(U27=\"\",\"\",IF(U27=0,\"\",L27/U27/3600)))","v":""},{"$f":"IF(D27=0,\"\",IF(U27=\"\",\"\",IF(U27=0,\"\",$O$92*S27^2)))","v":""},{"$f":"IF(Y27=1,0,IF(AA27=1,\"\",IF(AA27=2,\"\",(PI()/4/1000000)*(F91*F90^2+G91*G90^2+H91*H90^2+I91*I90^2+J91*J90^2))))","v":0},8,12,{"$f":"IF(D27=0,0,IF(U27=\"\",0,D27*U27))","v":0},1,{"$f":"IF(Y27=1,\"\",LOOKUP(Y27,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},1,{"$f":"IF(AA27=1,\"\",LOOKUP(AA27,$N$85:$N$90,$O$85:$O$90))","v":""},1,{"$f":"IF(AC27=1,\"\",LOOKUP(AC27,$N$95:$N$98,$O$95:$O$98))","v":""},1,{"$f":"IF(AE27=1,\"\",LOOKUP(AE27,$N$101:$N$103,$O$101:$O$103))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AA27,$N$85:$N$90,$P$85:$P$90)","v":0},{"$f":"LOOKUP(AC27,$N$95:$N$98,$P$95:$P$98)","v":0},{"$f":"IF(Y27=1,0,IF($C$31=\"\",0,AG27*((Z27/2+150)*AH27*$C$31/10)/0.2/1000))","v":0},{"$f":"IF(AC27=1,0,LOOKUP(AC27,$N$95:$N$98,$Q$95:$Q$98)*AI27)","v":0},{"$f":"IF(AC27=1,0,LOOKUP(AC27,$N$95:$N$98,$R$95:$R$98)*AI27)","v":0}]
[null,"* E' possibile scegliere fino a 4 tipi di forature differenti per la stessa tubazione",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOT"]
[null,"Risultati:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"X24+X25+X26+X27","v":0}]
[null,"LT",{"$f":"IF(SUM(D24:D27)=0,\"\",SUM(D24:D27))","v":""},"[m]","lunghezza totale tubazione"]
[null,"vf",{"$f":"IF(S24<>0,S24,IF(S25<>0,S25,IF(S26<>0,S26,S27)))","v":""},"[m/s]","velocità nominale fori"]
[null,"DpF",{"$f":"IF(T24<>0,T24,IF(T25<>0,T25,IF(T26<>0,T26,T27)))","v":""},"[Pa]","perdita di carico fori"]
[]
[null,"Calcolo perdite di carico concentrate curve a 90° B90TIN",null,null,null,null,null,null,null,"Calcolo perdite di carico concentrate riduzioni RTIN"]
[]
[null,"Dati in ingresso:",null,null,null,null,"Note:",null,null,"Dati in ingresso:",null,null,null,null,"Note:",null,null,"Q_2",1,{"$f":"IF(S36=1,\"\",LOOKUP(S36,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},{"$f":"IF(S36=1,\"\",(PI()*(T36/2)^2)/1000000)","v":""}]
[null,"Q",null," [m3/h]","portata aria",null,{"$f":"IF(Q_2=\"\",\"Selezionare la portata\",\"\")","v":"Selezionare la portata"},null,null,"Q",null," [m3/h]","portata aria",null,{"$f":"IF(Q_3=\"\",\"Selezionare portata ingresso\",\"\")","v":"Selezionare portata ingresso"},null,null,"Q_3"]
[null,"ØN",null," [mm]","diametro nominale",null,{"$f":"IF(N_4=1,\"Selezionare il diametro\",\"\")","v":"Selezionare il diametro"},null,null,"Ø1",null," [mm]","Ø nominale ingresso",null,{"$f":"IF(N_5=1,\"Selezionare Ø ingresso\",\"\")","v":"Selezionare Ø ingresso"},null,null,1,{"$f":"IF(R38=1,\"\",LOOKUP(R38,$T$85:$T$100,$U$85:$U$100))","v":""},{"$f":"IF(R38=1,\"\",(PI()*(S38/2)^2)/1000000)","v":""}]
[null,"Risultati:",null,null,null,null,null,null,null,"Ø2",null," [mm]","Ø nominale uscita",null,{"$f":"IF(N_6=1,\"Selezionare Ø uscita\",\"\")","v":"Selezionare Ø uscita"},null,null,1,{"$f":"IF(R39=1,\"\",LOOKUP(R39,$AM$85:$AM$88,$AN$85:$AN$88))","v":""},{"$f":"IF(R39=1,\"\",IF(S39=\"\",\"\",(PI()*(S39/2)^2)/1000000))","v":""}]
[null,"DpC",{"$f":"IF(S36=1,\"\",IF($R$101*(C37/(U36*3600))^2=0,\"\",$R$101*(C37/(U36*3600))^2))","v":""}," [Pa]","perdita di carico curva",null,null,null,null,"Risultati:",null,null,null,null,null,null,null,"v1",{"$f":"IF(T38=\"\",\"\",Q_3/T38/3600)","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DpC",{"$f":"IF(Q_3=\"\",\"\",IF(S40=\"\",\"\",IF(R103=\"\",\"\",R103*S40^2)))","v":""}," [Pa]","perdita di carico riduzione"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dettagli foratura:"]
[null,"ØN","foratura"]
[null,{"$f":"Z24","v":""},{"$f":"AB24","v":""},null,"ØF",{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,\"\",LOOKUP($L84,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,\"\",LOOKUP($L84,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,\"\",LOOKUP($L84,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,\"\",LOOKUP($L84,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,\"\",LOOKUP($L84,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX-1",{"$f":"L85-1","v":-1},null,null,null,"coeff1 Z",null,null,null,null,"ØN",null,"config 1",null,"coeff2 Z","coeff2 Z1","coeff2 Z2",null,null,"config 1",null,null,null,"ØN1","ØN2",null,null,null,null,"ØN2"]
[null,null,null,null,"nF",{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,0,LOOKUP($L85,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,0,LOOKUP($L85,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,0,LOOKUP($L85,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,0,LOOKUP($L85,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y24=1,\"\",IF($AA$24=1,\"\",IF($AA$24=2,0,LOOKUP($L85,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX",{"$f":"MAX($L$111:$L$230)","v":0},null,1,null,0,null,null,null,1,null,null,1,null,0,0,0,null,1,null,null,null,1,null,null,null,null,null,1,null,1]
[null,{"$f":"Z25","v":""},{"$f":"AB25","v":""},null,"ØF",{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,\"\",LOOKUP($L86,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,\"\",LOOKUP($L86,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,\"\",LOOKUP($L86,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,\"\",LOOKUP($L86,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,\"\",LOOKUP($L86,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX-1",{"$f":"L87-1","v":-1},null,2,"CIECO",0,null,null,null,2,160,null,2,{"$f":"IF(rif2_1=3,\"\",\"A\")","v":"A"},2.8,0.25,0.6,null,2,{"$f":"IF(rif2_1=3,\"\",\"1 via\")","v":"1 via"},null,null,2,160,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AI$85:$AI$100)=0,\"\",LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AI$85:$AI$100))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AN86,$AH$85:$AH$100,$AG$85:$AG$100)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,"nF",{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,0,LOOKUP($L87,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,0,LOOKUP($L87,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,0,LOOKUP($L87,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,0,LOOKUP($L87,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y25=1,\"\",IF($AA$25=1,\"\",IF($AA$25=2,0,LOOKUP($L87,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX",{"$f":"MAX($N$111:$N$230)","v":0},null,3,"ANTICONDENSA",0,null,null,null,3,200,null,3,{"$f":"IF(rif2_1=3,\"\",\"B\")","v":"B"},2.2999999999999998,0.15,0.4,null,3,{"$f":"IF(rif2_1=3,\"\",\"2 vie\")","v":"2 vie"},null,null,3,200,160,null,null,null,3,{"$f":"IF(LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AJ$85:$AJ$100)=0,\"\",LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AJ$85:$AJ$100))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AN87,$AH$85:$AH$100,$AG$85:$AG$100)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"Z26","v":""},{"$f":"AB26","v":""},null,"ØF",{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,\"\",LOOKUP($L88,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,\"\",LOOKUP($L88,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,\"\",LOOKUP($L88,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,\"\",LOOKUP($L88,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,\"\",LOOKUP($L88,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX-1",{"$f":"L89-1","v":-1},null,4,"FINE",0.75,null,null,null,4,250,null,4,{"$f":"IF(rif2_1=3,\"\",\"C\")","v":"C"},2.2999999999999998,0.15,0,null,null,null,null,null,4,250,160,200,null,null,4,{"$f":"IF(LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AK$85:$AK$100)=0,\"\",LOOKUP(N_5,$AG$85:$AG$100,$AK$85:$AK$100))","v":""},{"$f":"LOOKUP(AN88,$AH$85:$AH$100,$AG$85:$AG$100)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,"nF",{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,0,LOOKUP($L89,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,0,LOOKUP($L89,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,0,LOOKUP($L89,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,0,LOOKUP($L89,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y26=1,\"\",IF($AA$26=1,\"\",IF($AA$26=2,0,LOOKUP($L89,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX",{"$f":"MAX($P$111:$P$230)","v":0},null,5,"MEDIA",1,null,null,null,5,315,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,315,160,200,250]
[null,{"$f":"Z27","v":""},{"$f":"AB27","v":""},null,"ØF",{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,\"\",LOOKUP($L90,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,\"\",LOOKUP($L90,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,\"\",LOOKUP($L90,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,\"\",LOOKUP($L90,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,\"\",LOOKUP($L90,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX-1",{"$f":"L91-1","v":-1},null,6,"GROSSA",1.25,null,null,null,6,355,null,"config 2",null,"coeff2 Z","coeff2 Z1","coeff2 Z2",null,null,"config 2",null,null,6,355,200,250,315]
[null,null,null,null,"nF",{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,0,LOOKUP($L91,$B$111:$B$230,F$111:F$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,0,LOOKUP($L91,$B$111:$B$230,G$111:G$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,0,LOOKUP($L91,$B$111:$B$230,H$111:H$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,0,LOOKUP($L91,$B$111:$B$230,I$111:I$230))))","v":""},{"$f":"IF($Y27=1,\"\",IF($AA$27=1,\"\",IF($AA$27=2,0,LOOKUP($L91,$B$111:$B$230,J$111:J$230))))","v":""},"MAX",{"$f":"MAX($R$111:$R$230)","v":0},null,7,"FDIS",0,null,null,null,7,400,null,1,null,0,0,0,null,1,null,null,null,7,400,250,315,355]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"k",{"$f":"1.4*0.5*1.2","v":0.84},null,null,null,null,8,450,null,2,{"$f":"IF(rif2_2=3,\"\",\"A\")","v":"A"},2.8,0.25,0.6,null,2,{"$f":"IF(rif2_2=3,\"\",\"1 via\")","v":"1 via"},null,null,8,450,315,355,400]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,500,null,3,{"$f":"IF(rif2_2=3,\"\",\"B\")","v":"B"},2.2999999999999998,0.15,0.4,null,3,{"$f":"IF(rif2_2=3,\"\",\"2 vie\")","v":"2 vie"},null,null,9,500,355,400,450]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"coeff2 Z","coeff2 Z1","coeff2 Z2",null,10,560,null,4,{"$f":"IF(rif2_2=3,\"\",\"C\")","v":"C"},2.2999999999999998,0.15,0,null,null,null,null,null,10,560,400,450,500]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,0,0,0,null,11,630,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,630,450,500,560]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",2.8,0.25,0.6,null,12,710,null,"config 3",null,"coeff2 Z","coeff2 Z1","coeff2 Z2",null,null,"config 3",null,null,12,710,500,560,630]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"B",2.2999999999999998,0.15,0.4,null,13,800,null,1,null,0,0,0,null,1,null,null,null,13,800,560,630,710]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"C",2.2999999999999998,0.15,0,null,14,900,null,2,{"$f":"IF(rif2_3=3,\"\",\"A\")","v":"A"},2.8,0.25,0.6,null,2,{"$f":"IF(rif2_3=3,\"\",\"1 via\")","v":"1 via"},null,null,14,900,630,710,800]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,1120,null,3,{"$f":"IF(rif2_3=3,\"\",\"B\")","v":"B"},2.2999999999999998,0.15,0.4,null,3,{"$f":"IF(rif2_3=3,\"\",\"2 vie\")","v":"2 vie"},null,null,15,1120,710,800,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,1250,null,4,{"$f":"IF(rif2_3=3,\"\",\"C\")","v":"C"},2.2999999999999998,0.15,0,null,null,null,null,null,16,1250,800,900,1120]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,"k B90TIN",0.33]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"1 via",null,null,null,null,null,null,null,"config 4",null,"coeff2 Z","coeff2 Z1","coeff2 Z2",null,null,"config 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,"2 vie",null,"k RTIN",{"$f":"IF(R107=\"\",\"\",R104*R107^2+R105*R107+R106)","v":""},null,null,null,null,1,null,0,0,0,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",2.9190999999999998,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(rif2_4=3,\"\",\"A\")","v":"A"},2.8,0.25,0.6,null,2,{"$f":"IF(rif2_4=3,\"\",\"1 via\")","v":"1 via"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",-6.7510000000000003,null,null,null,null,3,{"$f":"IF(rif2_4=3,\"\",\"B\")","v":"B"},2.2999999999999998,0.15,0.4,null,3,{"$f":"IF(rif2_4=3,\"\",\"2 vie\")","v":"2 vie"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",4.0288000000000004,null,null,null,null,4,{"$f":"IF(rif2_4=3,\"\",\"C\")","v":"C"},2.2999999999999998,0.15,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ØN1/ØN2",{"$f":"IF(S38=\"\",\"\",IF(S39=\"\",\"\",S38/S39))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø1",null,"Ø2",null,"Ø3",null,"Ø4"]
[null,null,"Øn","foratura",null,"ANTICONDENSA","INDUZIONE",null,null,null,"INDICE 1","INDICE 2","INDICE 1","INDICE 2","INDICE 1","INDICE 2","INDICE 1","INDICE 2"]
[null,1,160,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,{"$f":"IF(($Z$24=$C111)*($AB$24=$D111)=1,1,0)","v":0},{"$f":"IF(K111=1,$B111,0)","v":0},{"$f":"IF(($Z$25=$C111)*($AB$25=$D111)=1,1,0)","v":0},{"$f":"IF(M111=1,$B111,0)","v":0},{"$f":"IF(($Z$26=$C111)*($AB$26=$D111)=1,1,0)","v":0},{"$f":"IF(O111=1,$B111,0)","v":0},{"$f":"IF(($Z$27=$C111)*($AB$27=$D111)=1,1,0)","v":0},{"$f":"IF(Q111=1,$B111,0)","v":0}]
[null,2,160,"ANTICONDENSA","nF",172,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(K112=1,$B112,0)","v":0},0,{"$f":"IF(M112=1,$B112,0)","v":0},0,{"$f":"IF(O112=1,$B112,0)","v":0},0,{"$f":"IF(Q112=1,$B112,0)","v":0}]
[null,3,160,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,4,160,"FINE","nF",74,50,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,5,160,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,6,160,"MEDIA","nF",116,8,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,7,160,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,8,160,"GROSSA","nF",74,30,30,30,8,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,9,200,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,10,200,"ANTICONDENSA","nF",172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,11,200,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,12,200,"FINE","nF",74,50,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,13,200,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,14,200,"MEDIA","nF",116,8,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,15,200,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,16,200,"GROSSA","nF",74,30,30,30,8,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,17,250,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,18,250,"ANTICONDENSA","nF",172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,19,250,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,20,250,"FINE","nF",74,50,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,21,250,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,22,250,"MEDIA","nF",116,8,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,23,250,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,24,250,"GROSSA","nF",74,30,30,30,8,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,25,315,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,26,315,"ANTICONDENSA","nF",172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,27,315,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,28,315,"FINE","nF",74,50,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,29,315,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,30,315,"MEDIA","nF",116,8,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,31,315,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,32,315,"GROSSA","nF",74,30,30,30,8,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,33,355,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,{"$f":"IF(($Z$24=$C143)*($AB$24=$D143)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$25=$C143)*($AB$25=$D143)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$26=$C143)*($AB$26=$D143)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$27=$C143)*($AB$27=$D143)=1,1,0)","v":0},0]
[null,34,355,"ANTICONDENSA","nF",172,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,35,355,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,36,355,"FINE","nF",74,50,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,37,355,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,38,355,"MEDIA","nF",116,8,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,39,355,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,40,355,"GROSSA","nF",74,30,30,30,8,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,41,400,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,42,400,"ANTICONDENSA","nF",294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,43,400,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,44,400,"FINE","nF",132,102,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,45,400,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,46,400,"MEDIA","nF",214,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,47,400,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,48,400,"GROSSA","nF",142,38,38,38,38,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,49,450,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,50,450,"ANTICONDENSA","nF",294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,51,450,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,52,450,"FINE","nF",132,102,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,53,450,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,54,450,"MEDIA","nF",214,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,55,450,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,56,450,"GROSSA","nF",142,38,38,38,38,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,57,500,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,58,500,"ANTICONDENSA","nF",294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,59,500,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,60,500,"FINE","nF",132,102,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,61,500,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,62,500,"MEDIA","nF",214,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,63,500,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,64,500,"GROSSA","nF",142,38,38,38,38,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,65,560,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,{"$f":"IF(($Z$24=$C175)*($AB$24=$D175)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$25=$C175)*($AB$25=$D175)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$26=$C175)*($AB$26=$D175)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$27=$C175)*($AB$27=$D175)=1,1,0)","v":0},0]
[null,66,560,"ANTICONDENSA","nF",294,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(K176=1,$B176,0)","v":0},0,{"$f":"IF(M176=1,$B176,0)","v":0},0,{"$f":"IF(O176=1,$B176,0)","v":0},0,{"$f":"IF(Q176=1,$B176,0)","v":0}]
[null,67,560,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,68,560,"FINE","nF",132,102,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,69,560,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,70,560,"MEDIA","nF",214,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,71,560,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,72,560,"GROSSA","nF",142,38,38,38,38,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,73,630,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,74,630,"ANTICONDENSA","nF",294,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,75,630,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,76,630,"FINE","nF",132,102,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,77,630,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,78,630,"MEDIA","nF",214,20,20,20,20,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,79,630,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,80,630,"GROSSA","nF",142,38,38,38,38,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,81,710,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,82,710,"ANTICONDENSA","nF",456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,83,710,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,84,710,"FINE","nF",208,118,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,85,710,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,86,710,"MEDIA","nF",326,40,20,20,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,87,710,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,88,710,"GROSSA","nF",206,38,38,76,76,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,89,800,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,90,800,"ANTICONDENSA","nF",456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,91,800,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,92,800,"FINE","nF",208,118,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,93,800,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,94,800,"MEDIA","nF",326,40,20,20,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,95,800,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,96,800,"GROSSA","nF",206,38,38,76,76,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,97,900,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,{"$f":"IF(($Z$24=$C207)*($AB$24=$D207)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$25=$C207)*($AB$25=$D207)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$26=$C207)*($AB$26=$D207)=1,1,0)","v":0},0,{"$f":"IF(($Z$27=$C207)*($AB$27=$D207)=1,1,0)","v":0},0]
[null,98,900,"ANTICONDENSA","nF",456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,99,900,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,100,900,"FINE","nF",208,118,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,101,900,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,102,900,"MEDIA","nF",326,40,20,20,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,103,900,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,104,900,"GROSSA","nF",206,38,38,76,76,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,105,1120,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,106,1120,"ANTICONDENSA","nF",608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,107,1120,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,108,1120,"FINE","nF",448,40,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,109,1120,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,110,1120,"MEDIA","nF",448,40,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,111,1120,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,112,1120,"GROSSA","nF",450,40,40,40,16,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,113,1250,"ANTICONDENSA","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,114,1250,"ANTICONDENSA","nF",608,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,115,1250,"FINE","ØF",2,2,5,7.5,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,116,1250,"FINE","nF",448,40,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,117,1250,"MEDIA","ØF",2,5,7.5,10,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,118,1250,"MEDIA","nF",448,40,40,40,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,119,1250,"GROSSA","ØF",2,7.5,10,15,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,120,1250,"GROSSA","nF",450,40,40,40,16,0,0,0,0,0,0,0,0]