## UGR
UGR (Diffusori ad ugello orientabile) | [7 empty] | cod. | 1-2.0-02.00-I-12/14
[8 empty] | ver. | 2.0.0
ØN | 230 |  | diametro nominale
a | 0 | [°] | angolo di inclinazione
Q | 1015 | [m3/h] | portata aria immessa
DT |  | [°C] | salto termico | Raffreddamento
H | 9 | [m] | altezza di installazione
A | 26 | [m] | 1/2 interasse ugelli o distanza parete
S | 0.041548 | [m2] | superficie libera
vK | 6.7861 | [m/s] | velocità frontale
Dp | 27.6304 | [Pa] | perdite di carico
NR | 27.5967 |  | indice di rumorosità
C | 1.9 | [m] | distanza urto dalla zona occupata
Ds |  | [m]
xCR | 26 | [m] | distanza punto critico
vCR | 0.084941 | [m/s] | velocità terminale al punto critico
yMAX |  | [m] | profondità massima in riscaldamento | con installazione con asse verticale
v1,8 |  | [m/s] | velocità terminale a 1,8 m da terra | con installazione con asse verticale
DTL/DT0 | 0.033946 |  | rapporto di temperatura
i | 229.08 |  | rapporto di induzione (=QL(Q0)
[5 empty] | 6 | ØN | S | a1 | b1 | c1 | k | kd | ki | 3 | DT |  | a3 | n3 | b
[5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | -20 | Raffreddamento | 1.4 | -0.7
[5 empty] | 2 | 50 | 0.0019635 | -0.0019 | 0.7256 | -16.477 | 0.092593 | 0.245 | 1.5 | 2 | -15 | Raffreddamento | 0.95 | -0.7
[5 empty] | 3 | 80 | 0.0050265 | -0.0004 | 0.3155 | -16.477 | 0.055556 | 0.392 | 2.4 | 3 | -10 | Raffreddamento | 0.676 | -0.7
[5 empty] | 4 | 150 | 0.017671 | -5e-05 | 0.1116 | -16.477 | 0.030864 | 0.735 | 4.5 | 4 | -5 | Raffreddamento | 0.5 | -0.7
[5 empty] | 5 | 200 | 0.031416 | -2e-05 | 0.0756 | -16.477 | 0.023148 | 0.98 | 6 | 5 | 0 | Diffusione isoterma | 0.5 | -0.7
[5 empty] | 6 | 230 | 0.041548 | -1e-05 | 0.0615 | -16.477 | 0.019841 | 1.127 | 6.9 | 6 | +5 | Riscaldamento | 0.5 | -0.7 | 0.32417
[14 empty] | 7 | +10 | Riscaldamento | 0.676 | -0.7 | 0.24513
[5 empty] | Coefficienti |  |  | Serranda | [5 empty] | 8 | +15 | Riscaldamento | 0.95 | -0.7 | 0.20816
[5 empty] | a | 30 |  | 1 |  | cost1 | cost2 |  |  | 9 | +20 | Riscaldamento | 1.4 | -0.7 | 0.18536
[5 empty] | k1 | 1 |  | 1 | Senza | 1 | 0
[5 empty] | k3 | 0.6 |  | 2 | Con | 1.5 | 6
[5 empty] | a1 | -1e-05 |  | 3 | rete | 1.2 | 3 |  |  |  | x | y | R | j | x' | y' | Y1,8 | A
[5 empty] | b1 | 0.0615 | [8 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | x | y
[5 empty] | c1 | -16.477 |  | Installazione | [6 empty] | 1 | 8.9922 | 1 | -0.44903 | 1 | 8.9922 | 1.8 | 26 | 0
[5 empty] | cost1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 8.9687 | 2.0002 | -0.898 | 2 | 8.9687 | 1.8 | 26 | 10
[5 empty] | cost2 | 0 |  | 1 | orizz. | [5 empty] | 3 | 8.9295 | 3.0008 | -1.3469 | 3 | 8.9295 | 1.8
[5 empty] | k | 0.019841 |  | 2 | vertic. | [5 empty] | 4 | 8.8746 | 4.002 | -1.7956 | 4 | 8.8746 | 1.8 | caduta
[5 empty] | a3 | 0.676 | [8 empty] | 5 | 8.8041 | 5.0038 | -2.244 | 5 | 8.8041 | 1.8 | x | y
[5 empty] | n3 | -0.7 |  | Raffredd. - isot. |  |  |  | Riscaldamento |  |  | 6 | 8.7179 | 6.0066 | -2.6922 | 6 | 8.7179 | 1.8 | 26 | 1.8
[5 empty] | n1 | -0.88881 |  | L | 26 |  |  | a | 0.0078372 |  | 7 | 8.616 | 7.0105 | -3.1401 | 7 | 8.616 | 1.8 | 26 | 3.7021
[5 empty] | n2 | 0.85027 |  | D | 0 |  |  | m | 0 |  | 8 | 8.4984 | 8.0157 | -3.5876 | 8 | 8.4984 | 1.8
[5 empty] | arif | 0.028233 |  | CF | 1.9 | teorico |  | q | 0 |  | 9 | 8.3652 | 9.0224 | -4.0346 | 9 | 8.3652 | 1.8 | punto critico
[5 empty] | Lrif | 8 |  | CF | 1.9 | reale |  | q2 | -7.2 |  | 10 | 8.2163 | 10.0307 | -4.4812 | 10 | 8.2163 | 1.8 | x | y
[5 empty] | n medio | 1.1495 |  | yF | 5.2979 |  |  | x0 | 0 |  | 11 | 8.0517 | 11.0408 | -4.9272 | 11 | 8.0517 | 1.8 | 26 | 1.8
[5 empty] | p | 0.4898 |  | vL | 0.3832 |  |  | y0 | 0 |  | 12 | 7.8714 | 12.053 | -5.3726 | 12 | 7.8714 | 1.8 | 26 | 1.8
[5 empty] | q | -1.0119 |  | a | 0.0078372 |  |  | R | 0 |  | 13 | 7.6755 | 13.0673 | -5.8174 | 13 | 7.6755 | 1.8
[8 empty] | m | 0 |  |  | j |  |  | 14 | 7.4639 | 14.084 | -6.2615 | 14 | 7.4639 | 1.8 | UGELLO
[5 empty] | yMAX |  |  | q | -7.2 |  |  | x'0 |  |  | 15 | 7.2366 | 15.1033 | -6.7048 | 15 | 7.2366 | 1.8 | x | y
[5 empty] | p | 0.6203 |  | x1,8 | 30.3101 |  |  | y'0 |  |  | 16 | 6.9937 | 16.1253 | -7.1473 | 16 | 6.9937 | 1.8 | 0 | 9
[5 empty] | q | -0.4032 |  | y1,8 | -7.2 |  |  | xs |  |  | 17 | 6.7351 | 17.1502 | -7.5889 | 17 | 6.7351 | 1.8
[5 empty] | n1 | -0.73928 |  | R | 31.1535 |  |  | ys |  |  | 18 | 6.4608 | 18.1782 | -8.0297 | 18 | 6.4608 | 1.8 | new punto critico
[5 empty] | n2 | 0.81703 |  | j | -13.3627 |  |  | x1,8 |  |  | 19 | 6.1708 | 19.2095 | -8.4695 | 19 | 6.1708 | 1.8 | x | y
[5 empty] | b | 0 |  | xCRIT | 26 | raffredd |  | y1,8 |  |  | 20 | 5.8651 | 20.2442 | -8.9082 | 20 | 5.8651 | 1.8 | 26 | 1.8
[5 empty] | x | 67.5744 |  | xCRIT |  | isot |  | R |  |  | 21 | 5.5438 | 21.2825 | -9.346 | 21 | 5.5438 | 1.8
[5 empty] | y crit | 7.2 |  | vCRIT | 0.31981 | raffredd |  | j |  |  | 22 | 5.2068 | 22.3246 | -9.7826 | 22 | 5.2068 | 1.8
[8 empty] | vCRIT |  | isot |  | xCRIT |  |  | 23 | 4.8541 | 23.3707 | -10.2181 | 23 | 4.8541 | 1.8
[5 empty] | induzione |  |  | vC | 0.084941 |  |  | vCRIT |  |  | 24 | 4.4858 | 24.4209 | -10.6524 | 24 | 4.4858 | 1.8
[5 empty] | kd | 1.127 | [8 empty] | 25 | 4.1018 | 25.4753 | -11.0855 | 25 | 4.1018 | 1.8
[5 empty] | ki | 6.9 | [8 empty] | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021 | 1.8
[5 empty] | Lcrit | 33.2 |  |  |  | a | b |  |  |  | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021 | 1.8
[8 empty] | 2 | 50 | 3.2 | 1 |  |  |  | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021 | 1.8
[5 empty] | par H | 90 |  | 3 | 80 | 7.832 | -38.88 |  |  |  | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021 | 1.8
[5 empty] | H | 9 |  | 4 | 150 | 25.72 | -257.3 |  |  |  | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021 | 1.8
[8 empty] | 5 | 200 | 44.3 | -443.2 |  |  |  | A
[8 empty] | 6 | 230 | 57.67 | -576.5 |  |  |  | 26 | 3.7021 | 26.5343 | -11.5173 | 26 | 3.7021
[10 empty] | 57.67 | -576.5
[18 empty] | MIN | 26 | 3.7021
Dati in ingresso:
Note:
Risultati:
Note: